ВЕНТХИМ · ООО «ЦехПром»
Опросный лист на химстойкие воздуховоды
Чем точнее данные, тем точнее подбор материала и расчёт: от среды, температуры, давления и места прокладки зависят материал, толщина стенки и соединения. Обязательны только имя, телефон и согласие на обработку данных. Не знаете ответа – оставьте поле пустым, уточним по телефону.
Обязательные поля отмечены *. Не знаете ответа – оставьте поле пустым.
01  Контакты
Зачем спрашиваем: чтобы прислать расчёт и уточнить недостающие данные. Город нужен для расчёта доставки.
	Имя *
	

	Телефон *
	

	E-mail
Пришлём расчёт на почту.
	

	Компания
	

	Город или объект доставки
Нужно для расчёта доставки.
	



02  Среда
Зачем спрашиваем: растворимые газы – хлористый водород, диоксид серы, оксиды азота, фтористый водород, хлор – переходят в конденсат, и на стенке образуется кислый раствор. В нижних точках и застойных местах он копится и крепнет при испарении, поэтому материал проверяем и по газу, и по жидкости, которая может появиться в трассе. У источника выше температура и концентрация, в отсосе возможны брызги раствора.
	Состав выбросов
Что удаляем: газы, пары и аэрозоли кислот и щелочей, растворители. Например: туман серной кислоты от ванн травления. Важна каждая составляющая: материал подбираем по самой агрессивной. Растворители укажите отдельно – какие и сколько.
	

	Концентрации, если известны
В мг/м³, %, или «следы» – как указано в проекте. Максимальные и средние значения. Если есть протокол замеров – приложите.
	

	Что есть в потоке
Таблицы химстойкости составлены для листа, погружённого в жидкость. Сухой газ при низких концентрациях действует на стенку обычно слабее, чем жидкость, и таблица даёт оценку с запасом. Исключения – хлор, оксиды азота, фтор, бром, озон и растворители при концентрации, близкой к насыщению: их проверяем отдельно. Конденсат, капли, аэрозоль: на стенке образуется жидкая плёнка, а её состав и концентрация могут отличаться от состава газа. Материал проверяем по жидкости и её температуре, предусматриваем уклон и сборники конденсата со сливом.
	☐ сухой газ
☐ конденсат
☐ капли, брызги, аэрозоль, туман
☐ пыль, твёрдые частицы
☐ не знаю

	Влажность или точка росы, если известны
И где на объекте уже видели конденсат.
	

	Откуда выбросы
Процесс, ванны или аппараты. Для ванн – состав растворов (г/л) и их температура.
	

	Удалённость участка от источника, м
Хотя бы примерно, например: «первые 5 м от ванны» или «после скруббера». У источника выше температура и концентрация. Дальше по трассе газ остывает, и может выпадать конденсат.
	

	Что стоит до или после трассы
	☐ каплеуловитель или фильтр в отсосе
☐ мокрая очистка (скруббер) до трассы
☐ мокрая очистка после трассы
☐ ничего
☐ не знаю



03  Температура
Зачем спрашиваем: у каждого материала своя верхняя граница рабочей температуры по данным производителей листа, а стойкость к среде с нагревом снижается. Пики при пусках и остановках важны так же, как рабочая температура.
	Рабочая температура среды, °C
Если у отсоса, в магистрали и у вентилятора она разная – укажите в комментарии.
	

	Максимальная температура (кратковременно), °C
В том числе при пусках и остановках. Пиковые значения влияют на выбор материала: у каждого листа своя верхняя граница.
	

	Минимальная температура окружающего воздуха, °C
Для участков на улице и в неотапливаемых помещениях.
	



04  Давление и расход
Зачем спрашиваем: от давления и размеров сечения зависят толщина стенки и необходимость рёбер жёсткости у прямоугольных воздуховодов. Если это не учесть, плоская стенка большого сечения при сильном разрежении прогибается и «хлопает».
	Участок сети
	☐ разрежение (до вентилятора)
☐ избыточное давление (после вентилятора)
☐ оба участка
☐ не знаю

	Давление или разрежение в сети, Па
От давления и размеров сечения зависят толщина стенки и необходимость рёбер жёсткости у прямоугольных воздуховодов. Если давление в сети неизвестно, укажите полное давление вентилятора.
	

	Расход воздуха, м³/ч
	



05  Геометрия и место
Зачем спрашиваем: размеры определяют раскрой листа и толщину стенки. На улице снаружи действуют УФ и мороз, а внутри холодная стенка собирает конденсат: от этого зависят материал и тип соединения. Уклон и слив не дают конденсату копиться в нижних точках.
	Сечение
	☐ круглое
☐ прямоугольное
☐ оба
☐ не знаю

	Размеры
Ø или A×B в мм, длины участков. Если есть спецификация – приложите файл, тогда это поле можно не заполнять.
	

	Где проходит трасса
	☐ в помещении
☐ в неотапливаемом помещении
☐ на улице
☐ на нескольких участках – укажите в «Размерах»

	Можно ли дать уклон и слив конденсата
Нужно, если в потоке есть конденсат или капли.
	☐ да
☐ нет
☐ не знаю

	Стыковка с оборудованием
Размеры ответных фланцев имеющегося оборудования (вентилятора, скруббера) и стальных воздуховодов. Фланцы наших вентиляторов и скрубберов сверлим на производстве на станке с ЧПУ; ответные фланцы воздуховодов сверлят при монтаже по этим отверстиям. Фланцы между пластиковыми участками трассы поставляем без отверстий, их сверлят по месту: фасонные элементы на объекте часто доворачивают, трасса отклоняется от проекта или обходит препятствия, и заранее просверленные отверстия могут не совпасть. Если заказчик уверен в размерах трассы, по его просьбе просверлим на производстве и фланцы воздуховодов, но по опыту монтажа не рекомендуем. Присоединительные фланцы к оборудованию с металлическими фланцами и к стальным воздуховодам сверлим на производстве по размерам ответного фланца – по паспорту или чертежу оборудования, ГОСТ, DIN; без чертежа или размеров поставим фланец без отверстий для сверления по месту.
	



06  Требования
Зачем спрашиваем: требования проекта по горючести и взрывоопасной зоне сужают выбор материала. От типа соединения зависит монтаж: муфту проваривают на месте, фланцы собирают на болтах – так монтируют и зимой на улице.
	Требования по горючести
Для трасс с требованием Г1 применяем воздуховоды из PPs: группа горючести Г1 по ГОСТ 30244-94 для листа PPs – по протоколу испытаний № 0050-НСС/ПБ-2020 от 27.05.2020. Подробнее – воздуховоды из PPs.
	☐ не требуется
☐ Г1 по ГОСТ 30244-94
☐ другое: ____________

	Есть ли взрывоопасная зона
Учтём при выборе материала, в том числе электропроводящего полипропилена (по запросу).
	☐ нет
☐ да – класс зоны по ПУЭ, если известен: ____________
☐ не знаю

	Материал, если задан
	☐ подобрать по среде
☐ полипропилен (ПП, PP)
☐ трудногорючий полипропилен (PPs)
☐ ПНД (PE)
☐ ПВХ (PVC)
☐ PVDF
☐ другой: ____________

	Тип соединения
Муфта – наваренное кольцо из того же материала и той же толщины, большего диаметра. На производстве муфту усаживают на конец звена на половину её длины и обваривают по кругу. На монтаже в свободную половину вставляют следующее звено и проваривают протяжной сваркой горячим воздухом: присадочный пруток из того же материала подают вручную через насадку для быстрой сварки. Соединение неразъёмное, без прокладок. Фланец – разборное болтовое соединение на прокладке. Его ставят у оборудования и там, где участок снимают для обслуживания. Для монтажа зимой на улице рекомендуем фланцы. Фланец 8 мм – при D (у прямоугольных – большей стороне сечения) меньше 1000 мм, 10 мм – от 1000 мм.
	☐ муфта
☐ фланец
☐ муфта, у оборудования – фланец
☐ на ваше усмотрение

	Толщина стенки, мм, если задана
Если не задана – подберём расчётом.
	



07  Эксплуатация
Зачем спрашиваем: при остановках плёнка конденсата на стенке высыхает, и вещество накапливается. Промывка убирает отложения. Опыт прежней вытяжной системы показывает, что и где разрушалось на этом объекте.
	Режим работы вытяжной системы
	☐ непрерывно
☐ сменно
☐ с остановками на выходные
☐ сезонно

	Промывка и обслуживание
	☐ промывка предусмотрена
☐ нужны люки для обслуживания
Как часто и чем промываете: ____________

	Прежняя вытяжная система, если была
Из чего была, сколько прослужила, где и как разрушилась.
	



08  Сроки и файлы
Зачем спрашиваем: стадия и срок помогают понять, что нужно сейчас: данные для проекта или расчёт под закупку. Чертёж или спецификация заменяют большую часть полей.
	Стадия
	☐ проект
☐ закупка
☐ тендер
☐ замена существующей трассы

	Желаемый срок поставки
В рабочих днях с даты аванса и согласования чертежей – или желаемая дата отгрузки. Срок изготовления укажем в коммерческом предложении.
	

	Комментарий
	

	Файлы
Чертёж, спецификация, схема трассы, фото. Приложите к письму. PDF, DWG, DXF, STEP, Word, Excel, JPG, PNG · до 5 файлов, до 10 МБ каждый, всего до 15 МБ.
	



Как оформить спецификацию
Одна строка – одна позиция. Размеры – в миллиметрах.
1. Минимум столбцов: № п/п · Наименование (со всеми размерами) · Толщина, мм · Кол-во · Ед. изм. · Комментарий.
2. Наименование – одной строкой: изделие, материал, размеры, угол, соединение концов. Например: «Отвод ПП 90° Ø315 мм, муфта–муфта».
3. Прямые участки – общей длиной в метрах: на звенья разложим сами. Нужен участок определённой длины – укажите «L = 1000 мм» и количество в штуках.
4. Материал – строкой над таблицей, если он один на всю систему; иначе – в наименовании каждой позиции.
5. Толщина – проектная или «по расчёту»: проверим.
Материал: ____________________ (если один на всю систему)
	№ п/п
	Наименование (со всеми размерами)
	Толщина, мм
(проектная или по расчёту – проверим)
	Кол-во
	Ед. изм.
	Комментарий

	1
	Воздуховод ПП Ø315 мм, муфта
	по расчёту
	24
	м
	общая длина по трассе

	2
	Воздуховод ПП Ø315 мм, L = 1000 мм, муфта
	по расчёту
	3
	шт.
	участки определённой длины

	3
	Отвод ПП 90° Ø315 мм, муфта–муфта
	по расчёту
	4
	шт.
	радиус – по чертежу

	4
	Переход ПП 400×300/Ø315 мм, L = 500 мм, фланец–муфта
	по расчёту
	1
	шт.
	фланец – к вентилятору, отверстия по ответному фланцу

	5
	Тройник ПП Ø315/Ø200 мм, 90°, муфта–муфта–муфта
	по расчёту
	2
	шт.
	–

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



Образец в Excel – файл «specifikaciya-vozduhovody-obrazec.xlsx» на странице venthim.ru/dokumenty/oprosnyj-list-vozduhovody/. Пример оформления, значения условные. Цены и сроки указываем в коммерческом предложении.
Заполненный бланк пришлите вместе с чертежами – контакты: venthim.ru/kontakty/ · тел. +7 (831) 423-08-43, +7 920 022-52-55. Можно заполнить онлайн: venthim.ru/dokumenty/oprosnyj-list-vozduhovody/
Отправляя бланк, вы соглашаетесь на обработку персональных данных (152-ФЗ): venthim.ru/legal/personal-data.php. Оператор – ООО «ЦехПром», ИНН 5248042950.
ВЕНТХИМ – опросный лист на химстойкие воздуховоды · venthim.ru · стр. 1
