ВЕНТХИМ · ООО «ЦехПром»

# Опросный лист на химстойкие воздуховоды

Чем точнее данные, тем точнее подбор материала и расчёт: от среды, температуры, давления и места прокладки зависят материал, толщина стенки и соединения. Обязательны только имя, телефон и согласие на обработку данных. Не знаете ответа – оставьте поле пустым, уточним по телефону.

Обязательные поля отмечены *. Не знаете ответа – оставьте поле пустым.

## 01  Контакты

Зачем спрашиваем: чтобы прислать расчёт и уточнить недостающие данные. Город нужен для расчёта доставки.

| Имя * |  |
| --- | --- |
| Телефон * |  |
| E-mail Пришлём расчёт на почту. |  |
| Компания |  |
| Город или объект доставки Нужно для расчёта доставки. |  |

## 02  Среда

Зачем спрашиваем: растворимые газы – хлористый водород, диоксид серы, оксиды азота, фтористый водород, хлор – переходят в конденсат, и на стенке образуется кислый раствор. В нижних точках и застойных местах он копится и крепнет при испарении, поэтому материал проверяем и по газу, и по жидкости, которая может появиться в трассе. У источника выше температура и концентрация, в отсосе возможны брызги раствора.

| Состав выбросов Что удаляем: газы, пары и аэрозоли кислот и щелочей, растворители. Например: туман серной кислоты от ванн травления. Важна каждая составляющая: материал подбираем по самой агрессивной. Растворители укажите отдельно – какие и сколько. |  |
| --- | --- |
| Концентрации, если известны В мг/м³, %, или «следы» – как указано в проекте. Максимальные и средние значения. Если есть протокол замеров – приложите. |  |
| Что есть в потоке Таблицы химстойкости составлены для листа, погружённого в жидкость. Сухой газ при низких концентрациях действует на стенку обычно слабее, чем жидкость, и таблица даёт оценку с запасом. Исключения – хлор, оксиды азота, фтор, бром, озон и растворители при концентрации, близкой к насыщению: их проверяем отдельно. Конденсат, капли, аэрозоль: на стенке образуется жидкая плёнка, а её состав и концентрация могут отличаться от состава газа. Материал проверяем по жидкости и её температуре, предусматриваем уклон и сборники конденсата со сливом. | ☐ сухой газ ☐ конденсат ☐ капли, брызги, аэрозоль, туман ☐ пыль, твёрдые частицы ☐ не знаю |
| Влажность или точка росы, если известны И где на объекте уже видели конденсат. |  |
| Откуда выбросы Процесс, ванны или аппараты. Для ванн – состав растворов (г/л) и их температура. |  |
| Удалённость участка от источника, м Хотя бы примерно, например: «первые 5 м от ванны» или «после скруббера». У источника выше температура и концентрация. Дальше по трассе газ остывает, и может выпадать конденсат. |  |
| Что стоит до или после трассы | ☐ каплеуловитель или фильтр в отсосе ☐ мокрая очистка (скруббер) до трассы ☐ мокрая очистка после трассы ☐ ничего ☐ не знаю |

## 03  Температура

Зачем спрашиваем: у каждого материала своя верхняя граница рабочей температуры по данным производителей листа, а стойкость к среде с нагревом снижается. Пики при пусках и остановках важны так же, как рабочая температура.

| Рабочая температура среды, °C Если у отсоса, в магистрали и у вентилятора она разная – укажите в комментарии. |  |
| --- | --- |
| Максимальная температура (кратковременно), °C В том числе при пусках и остановках. Пиковые значения влияют на выбор материала: у каждого листа своя верхняя граница. |  |
| Минимальная температура окружающего воздуха, °C Для участков на улице и в неотапливаемых помещениях. |  |

## 04  Давление и расход

Зачем спрашиваем: от давления и размеров сечения зависят толщина стенки и необходимость рёбер жёсткости у прямоугольных воздуховодов. Если это не учесть, плоская стенка большого сечения при сильном разрежении прогибается и «хлопает».

| Участок сети | ☐ разрежение (до вентилятора) ☐ избыточное давление (после вентилятора) ☐ оба участка ☐ не знаю |
| --- | --- |
| Давление или разрежение в сети, Па От давления и размеров сечения зависят толщина стенки и необходимость рёбер жёсткости у прямоугольных воздуховодов. Если давление в сети неизвестно, укажите полное давление вентилятора. |  |
| Расход воздуха, м³/ч |  |

## 05  Геометрия и место

Зачем спрашиваем: размеры определяют раскрой листа и толщину стенки. На улице снаружи действуют УФ и мороз, а внутри холодная стенка собирает конденсат: от этого зависят материал и тип соединения. Уклон и слив не дают конденсату копиться в нижних точках.

| Сечение | ☐ круглое ☐ прямоугольное ☐ оба ☐ не знаю |
| --- | --- |
| Размеры Ø или A×B в мм, длины участков. Если есть спецификация – приложите файл, тогда это поле можно не заполнять. |  |
| Где проходит трасса | ☐ в помещении ☐ в неотапливаемом помещении ☐ на улице ☐ на нескольких участках – укажите в «Размерах» |
| Можно ли дать уклон и слив конденсата Нужно, если в потоке есть конденсат или капли. | ☐ да ☐ нет ☐ не знаю |
| Стыковка с оборудованием Размеры ответных фланцев имеющегося оборудования (вентилятора, скруббера) и стальных воздуховодов. Фланцы наших вентиляторов и скрубберов сверлим на производстве на станке с ЧПУ; ответные фланцы воздуховодов сверлят при монтаже по этим отверстиям. Фланцы между пластиковыми участками трассы поставляем без отверстий, их сверлят по месту: фасонные элементы на объекте часто доворачивают, трасса отклоняется от проекта или обходит препятствия, и заранее просверленные отверстия могут не совпасть. Если заказчик уверен в размерах трассы, по его просьбе просверлим на производстве и фланцы воздуховодов, но по опыту монтажа не рекомендуем. Присоединительные фланцы к оборудованию с металлическими фланцами и к стальным воздуховодам сверлим на производстве по размерам ответного фланца – по паспорту или чертежу оборудования, ГОСТ, DIN; без чертежа или размеров поставим фланец без отверстий для сверления по месту. |  |

## 06  Требования

Зачем спрашиваем: требования проекта по горючести и взрывоопасной зоне сужают выбор материала. От типа соединения зависит монтаж: муфту проваривают на месте, фланцы собирают на болтах – так монтируют и зимой на улице.

| Требования по горючести Для трасс с требованием Г1 применяем воздуховоды из PPs: группа горючести Г1 по ГОСТ 30244-94 для листа PPs – по протоколу испытаний № 0050-НСС/ПБ-2020 от 27.05.2020. Подробнее – воздуховоды из PPs. | ☐ не требуется ☐ Г1 по ГОСТ 30244-94 ☐ другое: ____________ |
| --- | --- |
| Есть ли взрывоопасная зона Учтём при выборе материала, в том числе электропроводящего полипропилена (по запросу). | ☐ нет ☐ да – класс зоны по ПУЭ, если известен: ____________ ☐ не знаю |
| Материал, если задан | ☐ подобрать по среде ☐ полипропилен (ПП, PP) ☐ трудногорючий полипропилен (PPs) ☐ ПНД (PE) ☐ ПВХ (PVC) ☐ PVDF ☐ другой: ____________ |
| Тип соединения Муфта – наваренное кольцо из того же материала и той же толщины, большего диаметра. На производстве муфту усаживают на конец звена на половину её длины и обваривают по кругу. На монтаже в свободную половину вставляют следующее звено и проваривают протяжной сваркой горячим воздухом: присадочный пруток из того же материала подают вручную через насадку для быстрой сварки. Соединение неразъёмное, без прокладок. Фланец – разборное болтовое соединение на прокладке. Его ставят у оборудования и там, где участок снимают для обслуживания. Для монтажа зимой на улице рекомендуем фланцы. Фланец 8 мм – при D (у прямоугольных – большей стороне сечения) меньше 1000 мм, 10 мм – от 1000 мм. | ☐ муфта ☐ фланец ☐ муфта, у оборудования – фланец ☐ на ваше усмотрение |
| Толщина стенки, мм, если задана Если не задана – подберём расчётом. |  |

## 07  Эксплуатация

Зачем спрашиваем: при остановках плёнка конденсата на стенке высыхает, и вещество накапливается. Промывка убирает отложения. Опыт прежней вытяжной системы показывает, что и где разрушалось на этом объекте.

| Режим работы вытяжной системы | ☐ непрерывно ☐ сменно ☐ с остановками на выходные ☐ сезонно |
| --- | --- |
| Промывка и обслуживание | ☐ промывка предусмотрена ☐ нужны люки для обслуживания Как часто и чем промываете: ____________ |
| Прежняя вытяжная система, если была Из чего была, сколько прослужила, где и как разрушилась. |  |

## 08  Сроки и файлы

Зачем спрашиваем: стадия и срок помогают понять, что нужно сейчас: данные для проекта или расчёт под закупку. Чертёж или спецификация заменяют большую часть полей.

| Стадия | ☐ проект ☐ закупка ☐ тендер ☐ замена существующей трассы |
| --- | --- |
| Желаемый срок поставки В рабочих днях с даты аванса и согласования чертежей – или желаемая дата отгрузки. Срок изготовления укажем в коммерческом предложении. |  |
| Комментарий |  |
| Файлы Чертёж, спецификация, схема трассы, фото. Приложите к письму. PDF, DWG, DXF, STEP, Word, Excel, JPG, PNG · до 5 файлов, до 10 МБ каждый, всего до 15 МБ. |  |

## Как оформить спецификацию

Одна строка – одна позиция. Размеры – в миллиметрах.

1. Минимум столбцов: № п/п · Наименование (со всеми размерами) · Толщина, мм · Кол-во · Ед. изм. · Комментарий.

2. Наименование – одной строкой: изделие, материал, размеры, угол, соединение концов. Например: «Отвод ПП 90° Ø315 мм, муфта–муфта».

3. Прямые участки – общей длиной в метрах: на звенья разложим сами. Нужен участок определённой длины – укажите «L = 1000 мм» и количество в штуках.

4. Материал – строкой над таблицей, если он один на всю систему; иначе – в наименовании каждой позиции.

5. Толщина – проектная или «по расчёту»: проверим.

Материал: ____________________ (если один на всю систему)

| № п/п | Наименование (со всеми размерами) | Толщина, мм (проектная или по расчёту – проверим) | Кол-во | Ед. изм. | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Воздуховод ПП Ø315 мм, муфта | по расчёту | 24 | м | общая длина по трассе |
| 2 | Воздуховод ПП Ø315 мм, L = 1000 мм, муфта | по расчёту | 3 | шт. | участки определённой длины |
| 3 | Отвод ПП 90° Ø315 мм, муфта–муфта | по расчёту | 4 | шт. | радиус – по чертежу |
| 4 | Переход ПП 400×300/Ø315 мм, L = 500 мм, фланец–муфта | по расчёту | 1 | шт. | фланец – к вентилятору, отверстия по ответному фланцу |
| 5 | Тройник ПП Ø315/Ø200 мм, 90°, муфта–муфта–муфта | по расчёту | 2 | шт. | – |

Образец в Excel – файл «specifikaciya-vozduhovody-obrazec.xlsx» на странице venthim.ru/dokumenty/oprosnyj-list-vozduhovody/. Пример оформления, значения условные. Цены и сроки указываем в коммерческом предложении.

Заполненный бланк пришлите вместе с чертежами – контакты: venthim.ru/kontakty/ · тел. +7 (831) 423-08-43, +7 920 022-52-55. Можно заполнить онлайн: venthim.ru/dokumenty/oprosnyj-list-vozduhovody/

Отправляя бланк, вы соглашаетесь на обработку персональных данных (152-ФЗ): venthim.ru/legal/personal-data.php. Оператор – ООО «ЦехПром», ИНН 5248042950.